## Sheet1
| 시나리오 | 단계1 | 단계2 | 단계3 | 단계4 | 단계5
1 | 밸브 테스트 중 밸브 개방 고착 | ① 스팀 릴리프 밸브 정기 점검 중 세 번째 밸브가 열린 상태로 고착 | ② 메인 밸브 강제 폐쇄 시도, 냉각 기능 일부 실패 (팬 1개 미작동) | ③ 외부 급수계 누설 발생 → 급수 펌프 차단, 격리 밸브 작동 | ④ RPV 수위 및 압력 급락 → SCRAM 및 비상 냉각 계통 작동 | ⑤ 격리 밸브 일부 고착 상태로 복구 지연 → 운전원 수동 개입 필요
2 | 급수 펌프 정지로 인한 수위 저하 | ① 전력 시스템 일부 손실 (10kV) → 내부 순환펌프 2기 정지 | ② 메인 급수 펌프 정지 및 예비 펌프 시작 → 수위 급락 시작 | ③ RPV 수위 저하로 자동 SCRAM 및 RPS 냉각 계통 작동 | ④ 일부 고압 냉각 계통(Train B) 오작동 확인 | ⑤ 연관된 잭킹 오일 펌프와 격리밸브 작동 불가 확인 → 수동 대응
3 | 격납 건물 내 증기 누설 | ① 격납건물 내 특정 온도 센서 상승 → 지역적 스팀 누설 추정 | ② 누설 확산으로 압력 상승 → 격리 및 자동 SCRAM | ③ 8개 스팀 밸브 개방 → 응축조로 증기 방출 | ④ 환기 시스템 격리, 필터 환기 시스템으로 전환 | ⑤ 격리 밸브 일부 고착 확인 → 수동 조치 및 시스템 복구
4 | 콘덴서 누설로 인한 급수 차단 | ① 응축수 계통 전도도 증가 → 급수 계통 격리 자동 작동 | ② 급수 펌프 정지 → RPV 수위 급감 → 자동 SCRAM | ③ 고압 비상냉각 시스템 작동 → 복수 계통 오작동 감지 | ④ 일부 해수 냉각 펌프 고장으로 비상 디젤 냉각 기능 제한 | ⑤ 수동 냉각펌프 조작 및 고장 장비 점검 → 안정화 확인
5 | 급수탱크 수위 제어 실패 | ① 메인 제어밸브(462VA5)가 서서히 닫힘 → 수위 감소 시작 | ② 백업 밸브(462VB5) 고착 → 자동 대응 불가 | ③ 운전원이 수동 모드 전환 후 수위 제어 → 터빈 트립 방지 | ④ 증기 누설로 격납 건물 압력 증가 → SCRAM 및 증기 격리 | ⑤ 일부 격리 밸브 고착 및 수위 조절 지속 필요 → 장기 수동 개입
6 | 산소 농도 초과 및 콘덴서 압력 상승 | ① 스크러버 산소 농도 8% 초과 → 질소 유량 문제 의심 | ② 외부 전원 일부 상실 → 냉각펌프 2기 및 순환펌프 정지 | ③ 디젤 발전기 작동, 증기 응축 기능 일부 제한 | ④ 응축기 압력 상승 → SCRAM 및 바이패스 차단 | ⑤ 일부 냉각펌프 고장 지속 → 수동 조치 및 압력 제어 필요
7 | IB 격리 및 수분탱크 수위 이상 | ① RPS IB 격리 신호 감지 → 냉각펌프 정지 및 밸브 격리 | ② 터빈 공장 내 380V 전원 일부 상실 → 순환펌프 고속 운전 유지 | ③ 수분 드레인 탱크 수위 상승 → 메인 및 백업 밸브 둘 다 고착 | ④ 터빈 트립 및 SCRAM → 증기 바이패스 차단 | ⑤ 냉각계 재가동 및 격리 해제 수행 → 시스템 복구
8 | 급수 펌프 정지 + 수위채널 오작동 | ① 급수 펌프 모두 정지 → 수위 급격히 저하 | ② RPS 작동 및 SCRAM → 디젤 및 냉각 계통 작동 | ③ 수위채널 B 오측정으로 해당 구역 냉각 작동 안됨 | ④ 운전원이 수동으로 RC 작동 → 안전 계통 보완 | ⑤ 일부 냉각 계통 작동 안됨 → 수동 재조치 필요
9 | 시동 중 응축수 누설 | ① 콘덴세이트 계통에서 외부 누설 발생 → 응축수 수조 수위 저하 | ② 스팀 릴리프 밸브 개방 상태 감지 → 강제 폐쇄 시도 | ③ 메인 급수 격리 및 SCRAM 작동 | ④ 응축기 수위 지속 저하 → 수동 조치 필요 | ⑤ 일부 격리 밸브 및 팬 고장 → 수동 복구 후 안정화
10 | 수위채널 오류 + 급수 격리 | ① 수위채널 B 잘못된 저수위 감지 → RC 작동 | ② 고압 드레인 펌프 교체 과정 중 냉각수 흐름 저하 | ③ 터빈 트립 및 격리 작동 → RC 계통 일부만 작동 | ④ 디젤 백업 버스 단락 → Sub B, D 전원 상실 | ⑤ 수동 재조치 및 다중 냉각 계통 보완 수행
11 | 가스처리 시험 중 냉각 펌프 정지 | ① Sub D 가스처리 시스템 점검 중 밸브 고착 → 시험 중단 | ② 메인 냉각 펌프 2기 순차 정지 → 반응속도 저하 | ③ 격리 밸브 작동 및 응축기 압력 증가 → SCRAM | ④ Sub C 냉각수 누설로 펌프실 침수 → 격리 작동 | ⑤ 냉각펌프 고장 및 필터 환기 전환 → 재가동 준비
12 | 12. 외부 전원 상실 및 터빈 트립 | ① 외부 400/70kV 전원 상실(LOOP) → 자가 발전 운전 전환 | ② 콘덴서 압력 상승 → 터빈 트립 발생, SCRAM | ③ 일부 디젤 발전기 계통 작동 실패 (Sub A) | ④ 펌프 정지로 냉각 기능 제한 → 모터 온도 상승 | ⑤ 전체 시스템 안전성 확인 후 복구 조치

## Sheet2
시나리오 | 단계 1<br/>자동 감지 | 단계 2<br/>경보 발생 | 단계 3<br/>진단 | 단계 4<br/>수동 개입 | 단계 5<br/>복구
1. 밸브 개방 고착 | 밸브 개방 고착 감지 | 냉각수 흐름 감소 알람 | 주·예비 펌프·밸브 이상 진단 | 운영자 밸브 수동 조작 | 냉각수 흐름 정상 복구
2. 급수 펌프 정지 | 급수 펌프 정지·수위 저하 감지 | 수위 저하 알람 | 메인·예비 펌프 이상 진단 | 운영자 펌프 재기동 | 수위 정상 복구
3. 격납건물 증기 누설 | 압력·온도 상승 감지 | 누설 경보 | 스팀 밸브·환기 이상 진단 | 밸브 수동 폐쇄·환기 전환 | 압력 정상 복원
4. 콘덴서 누설 | 전도도 증가·급수 차단 감지 | 급수 차단 경보 | 냉각·비상냉각 이상 진단 | 해수 펌프 수동 가동 | 냉각 기능 회복
5. 수위 제어 실패 | 제어밸브 이상·수위 감소 감지 | 수위 제어 실패 알람 | 백업 밸브 고착 진단 | 수동 수위 조절 | 수위 안정화
6. 산소 과다·압력 상승 | 산소 농도·압력 상승 감지 | 산소·압력 경보 | 스크러버·전원 이상 진단 | 디젤·펌프 수동 가동 | 농도·압력 정상화
7. IB 격리·수위 이상 | IB 격리 신호·수위 상승 감지 | 수위 이상 경보 | 펌프·밸브 격리 이상 진단 | 펌프 재기동·밸브 복구 | 시스템 정상화
8. 펌프 정지+채널 오작동 | 펌프 정지·채널 오측정 감지 | 수위 경보 | 채널 오작동 진단 | 채널 교정·펌프 수동 제어 | 냉각 균형 회복
9. 시동 중 누설 | 응축수 누설 감지 | 누설 알람 | 릴리프·격리 밸브 이상 진단 | 밸브 수동 폐쇄 | 수위 정상화
10. 채널 오류+격리 | 채널 오류·격리 신호 감지 | 채널 오류 경보 | 냉각수 흐름 저하 진단 | 펌프·밸브 수동 조작 | 시스템 복원
11. 가스시험 중 펌프 정지 | 펌프 정지 감지 | 냉각 펌프 알람 | 가스처리·밸브 고착 진단 | 펌프 재가동·밸브 수동 조작 | 시험 재개
12. 외부 전원 상실 | 전원 상실·터빈 트립 감지 | 전원·트립 알람 | 디젤·펌프 이상 진단 | 디젤·펌프 수동 전환 | 정상 운전 복귀